苏州市第九人民医院

消防设施维保

一、维护保养要求：

（一）火灾自动报警系统

1、每月对火灾自动报警控制器的工作环境及火灾自动报警控制器自检功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾优先功能、楼层复示功能、联动控制器功能、报警记忆功能、火灾广播功能、打印功能和主备电源自动转化功能进行检查，保证处于正常良好状态。
    2、每月按安装总量的1/6采用专用检测设备对火灾探测器、手动报警器按钮、警铃、声光报警器进行模拟火灾响应实验和故障报警实验。

3、每两月进行报警及控制线路维修检查；每年对消防系统进行一次全面检查，对烟感探测器进行吹烟模拟实验。

4、每月对联动控制设备进行手动和自动试验，保证控制器应有控制和显示功能，打印、显示地址编号应一致。

（二）自动喷淋灭火系统

1、每月对喷淋泵房的工作环境、喷淋泵、电源控制柜、湿式报警阀、管网、阀门、喷头、水泵接合器、储水设备等进行检查，保证处于完好状态。

2、每月利用报警阀上的放水实验阀进行放水，试验系统供水情况；测试水力警铃工作是否正常，压力开关电信号是否正确。

3、每月利用末端放水装置进行放水实验，检查水流指示器和压力开关报警功能、自动启泵功能和信号显示是否正常。

4、每月手动启动喷淋泵，模拟自动控制条件下进行自动启动喷淋泵，进行主、备泵切换功能实验。

5、每季度实验测试消防控制联动功能，检查信号反馈是否正常。

（三）消火栓灭火系统

1、每月对消防泵房的工作环境、喷淋泵、电源控制柜、湿式报警阀、管网、阀门、喷头、水泵接合器、储水设备等进行检查，保证其处于完好状态。

2、每月检查室内消火栓、消防水带、水枪等是否完好；每月对屋顶消火栓或最不利点消火栓进行出水试验和压力检测。

3、每月按安装总量的20%对消火栓远程启动按钮进行启泵抽查试验，检查自动启泵功能和信号显示是否正常；每月模拟自动控制条件下进行自动启动消防泵和主、备泵切换试验。

4、每季度对室外消火栓系统进行放水试验，保持消防水源的清洁。对不能使用或损坏的阀门进行维修、更换。

（四）气体（或泡沫）灭火系统

1、每月检查储气瓶间及防护区工作环境、储气瓶、阀驱动装置、管网、喷嘴、紧急启动按钮、放气灯、声光报警装置等是否正常。

2、每半年对灭火剂储存容器进行承重检查，灭火剂净重不得少于设计量的5%。

3、每年对每个防护区进行一次模拟自动启动试验。

（五）防排烟系统

1、每月检查送风、排烟风机机房的工作环境，送风、排烟风机的电源控制箱、送风口、排风口，防火阀、排烟阀等是否处于正常完好状态。

2、每季度按安装总量的20%和30%，分别试验手动方式和自动方式启动排烟阀，检查动作及反馈信号是否正常。

3、每季度与火灾报警控制器和消防控制室进行联动试验，检查送风机、排烟机、防火阀等动作及反馈信号是否正常。

4、每季度在消防控制室进行远程启停送、排风一次，检查动作及反馈信号是否正常。

5、每半年按安装总量的30%试验自动方式打开排烟口，启动送风机、排烟机；每半年按安装总量的20%试验手动方式关闭防火阀；每半年试验自动方式关闭空调系统、电动防火阀。

（六）防火分隔系统

1、每月检查防火卷帘门周围有无影响正常开启的障碍物，防火卷帘门能否正常升降。

2、每季度按安装总量的30%试验手动按钮启动防火卷帘门。

3、每季度按安装总量的30%进行抽检防火门的启闭功能，检查闭门器及顺序器是否完好。

4、每季度通过消防控制室进行联动试验，检查防火卷帘门联动功能和反馈信号是否正常。

（七）应急照明及疏散指示系统

1、每月检查应急照明灯和疏散指示标志是否处于正常完好状态。

2、每季度按安装总量的30%试验应急照明和疏散指示灯的工作、照度和疏散照度是否正常和达到要求。

（八）消防通讯及广播系统

1、每月检查电话插孔、对讲电话、播音设备、扬声器等是否正常。

2、每月按安装总量的30%实验电话插孔和对讲电话的通话质量；按安装总量的30%实验广播，检查广播是否正常。

3、每季度进行从背景音乐状态下强切至事故广播状态的功能试验和进行线路维修检查。

（九）灭火器

1、每月检查灭火器的种类、数量、设置位置、标志等是否符合规范要求。

2、每季度按照总数的50%检查灭火器压力、重量、有效期等是否合格，必要时进行喷射试验。

（十）其它消防设备设施

1、每月检查安全出口、疏散通道是否畅通。

2、每季度检查并试验消防电梯的迫降功能是否正常；检查并试验消防电源的末端切换功能是否正常；检查并试验切断非消防电源功能是否正常。

二、维保建议

提供至少2名人员24小时驻场（2名中级消防员），所涉及人员应与实际人员相符(维修保养过程中，维修保养人员与证书不一致时，立即解除维修保养合同。中标单位驻场前需提供驻场人身份证明复印件及相关证书原件，采购方确认后方可入场。入场后所有人员证书需由采购方暂存，合同期满后返还中标单位。

三、维保清单明细（包含但不限于以下设备）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外消火栓 | 只 | 16 |
| 2 | 水泵接合器 | 只 | 24 |
| 3 | 消防箱（包含消火栓1个，水带1条，水枪1个，软管卷盘1个，灭火器2个） | 套 | 1470（室内） |
| 4 | 湿式报警阀组 | 套 | 35 |
| 5 | 喷淋头 | 个 | 37356 |
| 6 | 报警主机 | 只 | 12 |
| 7 | 细水雾联动控制箱 | 只 | 106 |
| 8 | 烟感 | 只 | 9671 |
| 9 | 回路个数 | 条 | 180 |
| 10 | 温感 | 只 | 546 |
| 11 | 消防广播 | 只 | 2429 |
| 12 | 稳压水泵 | 台 | 4 |
| 13 | 补水泵 | 台 | 4 |
| 14 | 水炮联动控制柜 | 台 | 1 |
| 15 | 水炮控制箱 | 台 | 14 |
| 16 | 消防水炮 | 只 | 14 |
| 17 | 消防泵 | 台 | 2 |
| 18 | 喷淋泵 | 台 | 2 |
| 19 | 消防排烟风机 | 台 | 104 |
| 20 | 排烟阀 | 只 | 1211 |
| 21 | 排烟防火阀 | 只 | 400 |
| 22 | 防火阀 | 只 | 1828 |
| 23 | 手报按钮 | 只 | 1080 |
| 24 | 声光报警器 | 只 | 1322 |
| 25 | 输入输出模块 | 只 | 2861 |
| 26 | 输入模块 | 只 | 2194 |
| 27 | 消防电话 | 只 | 203 |
| 28 | 楼层显示器 | 只 | 140 |
| 29 | 防火卷帘 | 樘 | 104 |
| 30 | 消防广播主机 | 台 | 1 |
| 31 | 图文显示器主机 | 台 | 1 |
| 32 | 城市联网主机 | 台 | 1 |
| 33 | 消防电源监控主机 | 台 | 1 |
| 34 | 防火门主机 | 台 | 11 |
| 35 | 火灾漏电报警主机 | 台 | 1 |
| 36 | 消火栓按钮 | 只 | 1362 |
| 37 | 警铃 | 只 | 74 |
| 38 | 燃气探测器主机 | 只 | 6 |